## ET 15 hp
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 2 POLOS DE 15 HP / 230 V TRIFASICO / 3600 RPM / DN MAX 6". (1 unidades)
Item | Descripción de Ítems/Sub. Ítems | Especificaciones Mínimas | Especificaciones a Ofertar
1 | Motor Eléctrico Sumergible | Encapsulado
2 | Marca | El proveedor debe especificar
3 | Modelo | El proveedor debe especificar
4 | Año de Fabricación | 2017
5 | Tipo de Motor | Eléctrico Sumergible para trabajo continuo
6 | Potencia | 15 HP
7 | Diámetro Maximo (DM) | 6”Ø.
8 | Conexiones | En tres lineas + su polo
9 | Cojinete de Empuje Tipo Kinsbury | 10,000 lbs, lubricado por agua.
10 | Punto de diseño | De 3450 - 3600 Rpm
11 | Desplazamiento del motor | 230 Voltios, 3Fases, 60 Ciclos por Segundo
12 | Variacion a la tension | "+/- 10 %"
13 | Devanado Clase | NEMA (tipo encapsulado)
14 | Cuerpo de Carcasa | Acero Inoxidable clase AISI 304 SS.
15 | Campana Superior e Inferior | Hierro Gris Recubrimiento epoxico.
16 | Temperatura del ambinte (agua) | máximo 35 ⁰C.
17 | Temperatura de trabajo del motor | máximo 80ºC , con flujo mínimo de enfriamiento del estator de 0.50 ft/seg
18 | Sensor de Temperatura | Integrado en el devanado
19 | Flecha de Motor (eje) | Extremo estriado de Acero inoxidable clase 316.
20 | Clasificación de aislamiento | Recubierto de resina epóxica estándar que cumpla con la Normativa UL 778 clase de resistencia térmica F
21 | Desbalance de corriente | 3 % menor o igual
22 | Eficiencia motor | No menor al 88%
23 | Factor de Potencia | Minimo 0.86,
24 | Factor de Servicio | 1.15
25 | Sistema de Enfriamiento Interno | El proveedor debe especificar
26 | Filtro | Delrin y Poliester
27 | Deflector | Material de Nitrilo
28 | Diafragmas de compensación | Elaborados con material de goma nitrilo-butrilo (NBR)
29 | Cable y Conector | XLPE ( con longitud de 6 mts para motores sumergibles maximo diametro de 6")
30 | Salida de eje y Rotor Superior | Sello mecánico de carburo de silicio.
31 | Proteccion Termica | Sensor de calor integrado (PT-100) y relee termico para integrar a panel.
32 | Placas de datos metalica fijada en motor o impresa en la carcasa del motor. | (i) Marca, (ii) país de origen, (iii) Modelo, (iv) No, Serie, No de Identificacion , No de produccion, (v) Potencia Requerida, (vi) Eficiencia, (vii) velocidad (rpm), (viii) voltaje, (ix) amperaje, (x) frecuencia, (xi) Fases.
33 | Normativas y Certificaciones | ANSI/IEEC62.41, UL508, IEC 1000-4-4, IEC 1000-4-2, NEMA 3R, NEMA 1. Este motor debera traer certificacion de pruebas electricas y mecanicas de Fabrica, las cuales seran comprobado en banco de pruebas de electromecanica, de no cumplir con lo requerido el motor sera rechazado, teniendo un maximo tiempo de reposicion de 15 dias.
34 | Pruebas a cumplir | El oferente debe estar presente en cada una de las pruebas. Inspeccion previa: Prueba de aislamiento, debera registrar cmo minimo 600 Megaohmnios en escala 1000 V DC. Se medira diametro del motor solicitado como maximo. En banco de pruebas de Electromecanica ENACAL: Prueba de bombeo, medir parametros voltaje, amperaje, factor de potencia, demanda (kw o Hp), de motor, con analizador trifasico de Electromecanica ENACAL, a descarga libre y CTD solicitada.
35 | Garantía | 3 años a partir de su operación
Art. 1.2 CABLE SUMERGIBLE PARA SENSOR DE TEMPERATURA, 800 pies por cada motor, CON SU RELEE DE TEMPERATURA
Item | Descripción de Ítems/Sub. Ítems | Especificaciones Mínimas | Especificaciones a Ofertar

## ET 30 hp
Art. 2.1 MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 2 POLOS DE 30 HP / 230 V TRIFASICO / 3450 RPM / DN MAX 6". (1unidades)
Item | Descripción de Ítems/Sub. Ítems | Especificaciones Mínimas | Especificaciones a Ofertar
1 | Motor Eléctrico Sumergible | Rebobinable
2 | Marca | El proveedor debe especificar
3 | Modelo | El proveedor debe especificar
4 | Año de Fabricación | 2017
5 | Tipo de Motor | Eléctrico Sumergible para trabajo continuo
6 | Potencia | 30 HP
7 | Diámetro Maximo (DM) | 6”Ø.
8 | Conexiones | En tres lineas + su polo
9 | Cojinete de Empuje Tipo Kinsbury | 10,000 lbs, lubricado por agua.
10 | Punto de diseño | De 3450 - 3600 Rpm
11 | Desplazamiento del motor | 460 Voltios, 3Fases, 60 Ciclos por Segundo
12 | Variacion a la tension | "+/- 10 %"
13 | Devanado Clase | NEMA (tipo encapsulado)
14 | Cuerpo de Carcasa | Acero Inoxidable clase AISI 304 SS con bridas de hierro de 8"
15 | Campana Superior e Inferior | Hierro Gris Recubrimiento epoxico
16 | Temperatura del ambinte (agua) | máximo 35 ⁰C.
17 | Temperatura de trabajo del motor | máximo 80ºC , con flujo mínimo de enfriamiento del estator de 0.50 ft/seg
18 | Sensor de Temperatura | Integrado en el devanado
19 | Flecha de Motor (eje) | Extremo estriado de Acero inoxidable clase 316.
20 | Clasificación de aislamiento | Recubierto de resina epóxica estándar que cumpla con la Normativa UL 778 clase de resistencia térmica F
21 | Desbalance de corriente | 3 % menor o igual
22 | Eficiencia motor | No menor al 88%
23 | Factor de Potencia | Minimo 0.86,
24 | Factor de Servicio | 1.15
25 | Sistema de Enfriamiento Interno | El proveedor debe especificar
26 | Filtro | Delrin y Poliester
27 | Deflector | Material de Nitrilo
28 | Diafragmas de compensación | Elaborados con material de goma nitrilo-butrilo (NBR)
29 | Cable y Conector | XLPE ( con longitud de 6 mts para motores sumergibles maximo diametro de 6")
30 | Salida de eje y Rotor Superior | Sello mecánico de carburo de silicio.
31 | Protector de Corriente | El fabricante suministre un relee protector recomendado para sus motores. Tipo Electrónico, con registro para protección de Sobre Carga, Baja Carga de corriente, Alto, Bajo Volt, desbalances, arranques falsos e inversión de fases, Temperatura, Supresores de Pico de Voltaje.
32 | Proteccion Termica | Sensor de calor integrado (PT-100) y relee termico para integrar a panel.
33 | Placas de datos metalica fijada en motor o impresa en la carcasa del motor. | (i) Marca, (ii) país de origen, (iii) Modelo, (iv) No, Serie, No de Identificacion , No de produccion, (v) Potencia Requerida, (vi) Eficiencia, (vii) velocidad (rpm), (viii) voltaje, (ix) amperaje, (x) frecuencia, (xi) Fases.
34 | Normativas y Certificaciones | ANSI/IEEC62.41, UL508, IEC 1000-4-4, IEC 1000-4-2, NEMA 3R, NEMA 1. Este motor debera traer certificacion de pruebas electricas y mecanicas de Fabrica, las cuales seran comprobado en banco de pruebas de electromecanica, de no cumplir con lo requerido el motor sera rechazado, teniendo un maximo tiempo de reposicion de 15 dias.
35 | Garantía | 3 años a partir de su operación
Art. 2.2 CABLE SUMERGIBLE PARA SENSOR DE TEMPERATURA, 800 pies por cada motor, CON SU RELEE DE TEMPERATURA
Item | Descripción de Ítems/Sub. Ítems | Especificaciones Mínimas | Especificaciones a Ofertar